ОКПО 317230                                      	POCC RU.AЯ04.В07543

374230	POCC RU.НО03.В00680

# Клапан запорный газовый

управляемый импульсный

КЗГУИ

## П А С П О Р Т

ЯГКД.301116.001 ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Клапаны запорные газовые управляемые импульсные  КЗГУИ

(далее по тексту – клапаны) предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа по ГОСТ 5542  с рабочим давлением от 0,0005 до 0,3 МПа (0,005  – 3,0 кгс /см2) в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности.

Клапана изготовляются с условным проходом ДN15,20,25,32,40,50,65,80,100, 150.

1.2. Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды                                                     от +1 до +40 °С;

относительная влажность воздуха                                                 до 80% при 25°С;

атмосферное давление                                                                  от 84 до 106,7 кПа.

В помещении, где будет эксплуатироваться клапан, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69; должны    отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые    нефтепродукты).

Клапаны выпускаются в разных вариантах исполнения, отличающихся друг от друга размером условного прохода (ДN); способом присоединения к трубопроводу (фланцевый, муфтовый); способом выполнения корпуса (литой, сварной); механизмом взвода (ручной - без индекса, автоматический - (АВ)); конструкцией, ориентированной на использование в рабочих средах с разным уровнем давления (низкий (НД), средний (СД)); количеством позиций (двухпозиционный - без индекса, трехпозиционный- (3П)); индикацией положения (без индикации - без индекса,  с индикацией - (И)).

Пример записи обозначения клапана при заказе с условным проходом ДN15(20,25,32,40,50,65,80,100,150): "Клапан КЗГУИ-25 НД  ТУ 3712-004-55384683-01".

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Рабочая среда природный газ ГОСТ5542, воздух ГОСТ 17433.

  - Рабочее давление

НД                                                    0,0001-0,005Мпа(0,001-0,05кгс/см2);

СД                                                                 0,005-0,3Мпа(0,05-3кгс/см2).

  - Температура, оС                                                           от плюс 1 до плюс 40.

  - Вид корпуса:

для  ДN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80                                                             литой

для  ДN 100, 150                                                                                         сварной.

  - Условный проход (DN), мм              15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150.

  - Сопротивление обмотки катушки электромагнита, Ом                      4÷16.

  - Время срабатывания клапанов, с, не более                                                 1.

  - Амплитуда электрического импульса для закрытия

клапана, В                                                                                                             30÷50.

  - Длительность электрического импульса для закрытия (прикрытия)

клапана, с, не более                                                                                                   0,2.

  - Частота закрывающих (прикрывающих) импульсов, Гц, не более           1.

  - Амплитуда электрического импульса

для открытия клапанов, В                                                                                  220±22.

  - Способ присоединения к трубопроводу

ДN 15,20,25,32,40,50,65,80                                    муфтовый ГОСТ 6527,

ДN 100,150                                                           фланцевый ГОСТ 12820.

  - Сопротивление обмотки катушки электромагнитной кнопки, Ом   50÷60

  - Габаритные размеры клапанов, мм,

соответственно:

55х27х140, 65х32х145, 80х40х150, 94х50х210, 110х60х225, 130х70х225,

210х90х290, 230х180х290, 260х190х290, 360х275х345.

  - Масса клапанов, кг,

соответственно:

0,25, 0,3; 0,5; 1,2; 1,6; 1,9; 5,1; 7,5; 9,1; 25,0.

2.16    Герметичность затвора соответствует нормам класса  В для  рабочего давления 0,005 МПа и 0,3 МПа по ГОСТ 9544.

2.17   Установочное положение клапанов – горизонтальное, кнопкой вниз.

2.18   Степень защиты    IP54 по ГОСТ 14254.

2.19   По устойчивости к механическим воздействиям клапаны соответствуют группе L2 по ГОСТ 12997.

2.20   В части воздействия механических факторов клапаны удовлетворяют группе М1 по ГОСТ 17516.1

2.21   Клапаны должны быть прочными в соответствии с ГОСТ 356:

при испытательном давлении газа для клапанов НД             0,105 МПа (1,05 кгс/см2)

при испытательном давлении газа для клапанов СД	      0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

2.22   Сопротивление изоляции между токоведущими частями клапанов и нетоковедущими металлическими частями не менее                                           2 МОм.

2.23   Изоляция между корпусом и токоведущими элементами клапанов выдерживает в течение 1,0 ± 0,1 мин. испытательное напряжение 500 В

частотой 50Гц.

- ПРЕИМУЩЕСТВА

  - Малые габариты и масса клапана.

  - Отсутствие электрического напряжения в штатном режиме.

  - Возможность управления (включение – выключение) в отсутствии электроэнергии.

  - Надежная фиксация выбранных состояний (включен – выключен).

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки должны входить:

- клапан запорный газовый управляемый импульсный                                   - 1 шт.

- паспорт                                                                                                                - 1 шт.

- руководство по эксплуатации                                                                           - 1 шт.

- РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

  - Установленный ресурс, циклов                                                                    5000.

  - Средний срок службы клапана в

рабочих условиях, лет, не менее      	                                                                     10.

  - Средняя наработка на отказ, ч, не менее	                                                 12000.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

Находящаяся в нижней части корпуса механическая (электромагнитная) кнопка 4 (Рис.1) служит для открытия клапана. При нажатии (подачи электрического импульса) на кнопку  запорный элемент   клапана приподнимается вверх. В результате этой операции клапан остается открытым. При подаче управляющего электрического сигнала на электромагнит запорный элемент садится на седло, перекрывая газ, и остается в этом положении, поджимаемый давлением газа, подаваемым на вход клапана. Для соединения клапана с электрической схемой управления используется разъем 2, расположенный на корпусе 1 клапана. Через этот разъем подается питание на индикатор, а также электрический импульс на электромагнит. Питание электромагнитной кнопки осуществляется через разъем, расположенный на корпусе кнопки. Для закрытия клапана используется шток 3. При поднятии штока запорный элемент  клапана садится на седло, перекрывая газ, и остается в этом положении.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии давления рабочей среды в трубопроводах, а также при наличии электропитания на электромагнитах защелки и электрокнопки клапана.

  - В качестве мер безопасности рекомендуется перед клапаном или группой клапанов по ходу газа устанавливать запорную арматуру, исключающую загазованность помещений в случае нарушения плотности закрытия клапанов во время эксплуатации, а также фильтры, исключающие попадание посторонних частиц в клапан.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

  - При установке клапанов на объект они должны пройти проверку на герметичность и работоспособность в целом.

Герметичность клапана проверяется при закрытых кранах перед горелками, открытом кране на спуске и открытом состоянии клапана. Проверка производится с

помощью мыльной эмульсии (критерий: отсутствие мыльных пузырьков) или газоиндикатором с чувствительностью не менее 10-3 % по объему CH4. Герметичность перекрытия  прохода газа и работоспособность в целом проверяется при закрытом состоянии клапана, открытых кранах перед горелкой на спуске. Проверка производится следующим образом: производится розжиг одной из горелок, на электромагнит клапана подается управляющий сигнал. При этом должно прекратится горение газа в горелке, что означает срабатывание клапана, герметичность перекрытия подтверждается газоиндикатором по отсутствию газа на выходе горелки.

8.2.   Направление подачи среды - в соответствии с маркировкой на клапане.

8.3.  Установочное положение клапана - горизонтальное, кнопкой, служащей для открывания, вниз.

  - Окружающая среда при эксплуатации клапана должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

8.5.   Клапан должен быть соединен с трубопроводом способом, предусмотренным конструкцией клапана (с помощью муфты по ГОСТ 6527-68 или с помощью фланца по ГОСТ 12820-80).

8.6.    Клапан должен быть соединен с помощью электрических кабелей и разъемов на корпусе с электрической схемой управления клапаном.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание клапана осуществляется специализированными подразделениями газового хозяйства и включает плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы.

  - Плановые регламентные работы проводятся один раз в год. При этом проверяется герметичность корпуса клапана и герметичность прохода газа.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работы | Срок действия. годы | Должность, Фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан запорный газовый управляемый импульсный КЗГУИ_________ Заводской № __________________ подвергнут консервации в соответствии с требованиями, предусмотренными техническими условиями ТУ 3712-004-55384683-01 | 2 года при соблюдении правил транспортировки и хранения, приведенных в технических условиях ТУ 3712-004-55384683-01 | Ведущий специалист __________________________________ Подпись |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Клапан запорный газовый управляемый импульсный

КЗГУИ__________________       №  _____________________

упакован ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов''

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической

документации.

_________________            __________________                    ____________________

должность                         личная подпись                         расшифровка подписи

_________________

число, месяц, год

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан запорный газовый управляемый импульсный

КЗГУИ_____________________  № _____________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, с действующей технической документацией, с техническими условиями ТУ 3712-004-55384683-01 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _________________                            _______________________

Личная подпись                                  расшифровка подписи

_____________________

число, месяц, год

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие клапана КЗГУИ требованиям технических условий ТУ 3712-004-55384683-01 при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационных документах.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи клапана.

  - Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя – 12 месяцев с момента изготовления.

  - При выходе из строя в течении гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя клапан подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов''

Россия,  410005,  г. Саратов, ул. Астраханская  87.

Факс: (845-2) 26-08-32;

Тел.:  (845-2) 74-91-70.

Сервисное обслуживание и текущий послегарантийный ремонт осуществляет

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов''

Россия,  410005,  г. Саратов, ул. Астраханская  87.

Факс: (845-2) 26-08-32;

Тел.:  (845-2) 74-91-70.

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов'' изготавливает  клапана  по лицензиям на  полезные модели №№28266, 15044, 20397. Копирование изделий запрещено Патентным  законом РФ №  3517-1 от 23 сентября 1992г.

Выдан сертификат соответствия № 4913604

POCC RU.AЯ04.В07543  от14.02.2002г..

Рис. 1   Клапан запорный газовый управляемый импульсный КЗГУИ – 15НД(СД) и

КЗГУИ – 50НД(СД)

- - корпус клапана;

- - разъем питания;

- - шток закрытия клапана;

- - кнопка открытия клапана;

- - направление подачи газа;

- - кнопка закрытия клапана (при подключенном сигнализаторе типа УКЗ-РУ)

РОСС RU.АЯ04.В07543

POCC RU.НО03.В00680

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ГАЗОВЫЕ

## УПРАВЛЯЕМЫЕ МПУЛЬСНЫЕ

### КЗГУИ

DN-15, DN-20, DN-25, DN-32,

DN-40, DN-50, DN-65, DN-80,

DN-100, DN-150

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления

с техническими данными, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации клапанов запорных газовых управляемых импульсных КЗГУИ (в дальнейшем - клапанов).

Техническое обслуживание клапанов должно производиться обслуживающим персоналом, имеющим требуемый уровень специальной подготовки.

РЭ распространяется на модификации клапанов ДN-15, ДN-20, ДN-25, ДN-32, ДN-40, ДN-50, ДN-65, ДN-80, ДN-100, ДN-150.

- Маркировка.

1.2.  Маркировка клапана должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666

с дополнениями и уточнениями, приведенными в данном разделе.

1.3.  Маркировка должна быть выполнена на корпусе клапана, на фирменной табличке, прикрепленной к клапану, и должна содержать следующие сведения:

- товарный знак или наименование, или знак предприятия – изготовителя;

- условное давление;

- диаметр условного прохода;

- стрелка – указатель направления потока среды.

1.4.  Маркировка должна содержать дополнительные данные:

- условное буквенно – цифровое обозначение изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия – изготовителя;

- дата изготовления.

1.5.  Маркировка должна содержать надписи:

«Закрытие клапана»;

«Управление клапаном»,

«Открытие клапана» (для клапанов с индексом ''АВ'').

1.6.  Фирменная табличка должна быть выполнена в виде этикеток, место и способ прикрепления которых, а также размеры, материал и способ изготовления, содержание этикеток должны быть установлены в рабочих чертежах.

1.7.  Маркировка должна быть выполнена любым способом, позволяющим различать содержание маркировки и обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока службы.

1.8.  Шрифт надписей должен соответствовать ГОСТ 2930.

- Упаковка.

2.1.  Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность клапанов при транспортировке.

2.2.  Клапаны и эксплуатационная документация должны быть упакованы в индивидуальную потребительскую тару - пакеты из полиэтиленовой пленки по

ГОСТ 10354.

2.3.   Клапаны в потребительской таре для транспортирования должны быть упакованы в транспортную тару коробки из картона по ГОСТ 7933, ГОСТ 7376 или другую картонную тару, обеспечивающую сохранность клапанов при транспортировании.

- Эксплуатационные ограничения.

3.1.  Клапан должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение изделия и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.   Для эксплуатации клапана в него необходимо подать природный газ, соответствующий требованиям ГОСТ 5542-87, с рабочим давлением от 0,0005 МПа (0,005 кгс/см²) до 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) при температуре от +1°С до +40°С.

3.3.  Направление подачи среды - в соответствии с маркировкой на клапане.

3.4.  Установочное положение клапана - горизонтальное, кнопкой, служащей для открывания, вниз.

3.5.  Окружающая среда при эксплуатации клапана должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

- Подготовка изделия к использованию.

4.1.  Клапан должен устанавливаться на горизонтальном участке газопровода в положении, обеспечивающем свободный доступ к механической кнопке открывания, после крана на спуске перед газовыми приборами.

4.2.  После установки клапана на трубопровод должны быть проверены:

-  герметичность затвора клапана

-  герметичность прокладочных соединений;

-  нормальное срабатывание электромагнитов защелки и кнопки клапана.

4.3.   Клапан должен быть соединен с трубопроводом способом, предусмотренным конструкцией клапана (с помощью муфты по ГОСТ 6527-68 или с помощью фланца по ГОСТ 12820-80).

4.4.   Клапан должен быть соединен с помощью электрических кабелей и разъемов на корпусе с электрической схемой управления клапаном.

4.5.  Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии давления рабочей среды в трубопроводах, а также при наличии электропитания на электромагнитах защелки и электрокнопки клапана.

4.6.  Не допускается применять ключи и отвертки, не соответствующие размерам крепежа.

- Использование изделия.

5.1.  При работе с клапаном для его открывания необходимо нажать на механическую кнопку открывания или подать электрический импульс на электромагнит кнопки с параметрами, указанными в паспорте на изделие.

5.2.  Для закрытия (прикрытия) клапана необходимо от схемы управления клапаном выдать на электромагнит защелки клапана управляющий сигнал - последовательность электрических импульсов со следующими параметрами:

-   амплитуда, В                                                   	      30 - 50;

-   длительность, С, не более                                                0,2;

-   частота следования, Гц, не более                                       1.

5.3.  Управляющий сигнал на электромагнит защелки клапана может быть выдан от схемы управления как автоматически, так и вручную путем нажатия на кнопку

микропереключателя, обеспечивающего коммутацию цепи выдачи управляющего сигнала.

5.4.  Возможные неисправности в работе клапанов; причины, вызывающие их, и способы устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Электромагнит защелки и электромагнитной кнопки клапана не срабатывают при подаче на них управляющих сигналов. | 1.Обрыв провода катушки электромагнита. | 1.Произвести измерение величины сопротивления катушки электромагнита. | 1.Заменить катушку электромагнита. |
|  | 2.Обрыв в подводящих проводах. | 2.Произвести измерение величины сопротивления подводящих проводов. | 2.Устранить обрыв. |
| 2.Появление сильного запаха газа, а также пузырьков при обмыливании стыков. | 1.Прокладки клапана пришли в негодность. 2.Перекос штока клапана. | 1.Демонтировать клапан и произвести проверку герметичности прокладочных соединений и затвора клапана. | 1.Заменить прокладки 2.Устранить перекос. |

6.  Техническое обслуживание изделия.

  - Техническое обслуживание клапана осуществляется специализированными

подразделениями газового хозяйства и включает плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы.

6.2.   Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей клапана при наличии давления рабочей среды в трубопроводах, а также при подключенным клапане.

6.3.   Плановые регламентные работы проводятся один раз в год.

  - Проверка работоспособности клапана производится по методике, изложенной в п. 8 паспорта на изделие.

6.5.   Перед монтажом произвести расконсервацию клапана. Произвести внешний

осмотр не разбирая клапан. Направление подвода газа должно строго соответствовать стрелке на  корпусе клапана.

7.   Хранение  и транспортирование

  - Клапаны в упаковке можно транспортировать любым видом транспорта.

7.2.  Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

7.3.  В помещении хранения клапанов содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

  - Условия хранения клапанов должны соответствовать условиям хранения 2

по ГОСТ 15150.

Клапана запорные управляемые импульсные КЗГУИ – 15НД(СД),

КЗГУИ – 20НД(СД),  КЗГУИ – 25НД(СД),  КЗГУИ – 32МНД(СД),

КЗГУИ – 32НД(СД),  КЗГУИ – 40НД(СД),  КЗГУИ – 50НД(СД).

Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ – 65НД(СД).

Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ – 80НД(СД).

Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ – 100НД(СД).

Клапан запорный управляемый импульсный КЗГУИ – 150НД(СД).