### ОКПО 421510                                    Сертификат об утверждении

### типа средств измерений

### RU.C.31.062.A № 15948

# Устройство

контроля загазованности

и режимов универсальное

УКЗ-РУ

## П А С П О Р Т

#### ЯГКД.407 729.001 ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1   Устройство контроля загазованности и режимов универсальное УКЗ-РУ

(в дальнейшем устройство) предназначено для непрерывного автоматического контроля содержания горючего газа (природный газ по ГОСТ 5542 или сжиженный газ по ГОСТ 20448-90) и окиси углерода СО в воздухе помещений  потребителей газа,  выдачи предаварийного и аварийного сигнала при превышении установленных порогов концентрации горючего газа и окиси углерода на внешние исполнительные устройства. Устройство относится к стационарным, непрерывного действия, для измерения совокупности компонентов, со световой и звуковой сигнализацией, с одним или двумя фиксированными порогами срабатывания, с конвекционной подачей контролируемой среды.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2  ГОСТ 15150.

  - Устройство соответствует ГОСТ 13320-81, ГОСТ 12.2.007.0-75 и может использоваться в невзрывоопасных зонах согласно требованиям ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования в невзрывоопасных зонах.

1.3  Устройство выпускается в трех модификациях:

-  УКЗ-РУ-СН4(1) с одним порогом срабатывания по концентрации горючего газа;

-  УКЗ-РУ-СН4(2) с двумя порогами срабатывания по концентрации горючего газа;

-  УКЗ-РУ-СО  с двумя порогами срабатывания  по концентрации окиси углерода.

Устройство может работать самостоятельно как сигнализатор, так и совместно с внешними исполнительными устройствами.

В качестве внешних исполнительных устройств могут быть использованы сертифицированные клапана КЗГУИ  ТУ 3712-004-55384683-01, КПЭГ, ПКН, КЗГЭМ разных размеров условного прохода, вентиляторы, лампы накаливания, диспетчерские пульты и др.

Конкретная конфигурация системы определяется по согласованию с заказчиком.

Пример записи обозначения устройства при заказе:

«Устройство контроля загазованности и режимов универсальное УКЗ-РУ-СН4(2)

ТУ 42115-001-55384683-01».

1.4  Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды                                                     от +1 до +500С;

- относительная влажность воздуха	       при температуре 250С;

- атмосферное давление	                                                               от 84 до 106, 7 кПа.

ВНИМАНИЕ! Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I  ГОСТ  15150-69; не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные параметры и характеристики.

Таблица 1.

| Наименование параметра или характеристики | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УКЗ-РУ-СН4(1) | УКЗ-РУ-СН4(2) | УКЗ-РУ-СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Напряжение питания переменного тока частотой 50(±1) Гц, В | 220±22 |  |  |
| 2. Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |  |  |
| 3. Пороги срабатывания устройства, %НКПР ''Порог 1'' ''Порог 2'' | 10 | 10 20 |  |
| 4. Пороги срабатывания устройства, мг/м3 ''Порог 1'' ''Порог 2'' |  |  | 20 100 |
| 5. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания устройства, %НКПР | ±5 | ±5 |  |
| 6. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания устройства, мг/м3 ''Порог 1'' ''Порог 2'' |  |  | ±5 ±10 |
| 7. Время прогрева устройства, мин | 3 |  |  |
| 8. Время срабатывания устройства, с, не более | 3 | 3 | 50 |
| 9. Время задержки выдачи электрического сигнала, по второму порогу срабатывания, на внешнее исполнительное устройство при отключении напряжения питания (для первого и четвертого варианта исполнения), с |  | 5 ÷ 15 | 5 ÷ 15 |
| 10. Напряжение сигнала предаварийной ситуации, выдаваемое устройством, на внешние исполнительные устройства, В |  | 220±22 | 220±22 |
| 11.Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое устройством на внешние исполнительные устройства, В Вариант 1 (импульсный режим) Вариант 2 (импульсный режим) Вариант 3 (непрерывный режим) Вариант 4 (сухой контакт) | 30÷50 | 30÷50 220±22 220±22 (0) да | 30÷50 220±22 220±22 (0) да |
| 12. Габаритные размеры устройства, мм, не более | 95x65x60 | 200x80x50 | 200x80x50 |
| 13. Масса устройства, кг, не более: | 0.4 | 0,6 | 0.6 |

2.2.  Устройство обеспечивает:

- индикацию включенного состояния при поданном напряжении питания (свечение индикатора зеленого цвета ''Питание'');

- автоматическое срабатывание световой сигнализации при выходе из строя  чувствительного элемента (сенсора);

-  выдачу электрического сигнала по второму порогу срабатывания с задержкой на внешнее исполнительное устройство при отключении питания (для первого и четвертого варианта исполнения);

- срабатывание звуковой, световой сигнализации "Порог 1"и выдачу сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство при концентрации природного газа, соответствующей 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(1);

- срабатывание звуковой, световой сигнализации "Порог 1"и выдачу сигнала предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство при концентрации природного газа, соответствующей 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(2);

- срабатывание звуковой, световой сигнализации "Порог 1" (индикатор "Порог 1"  мигает с частотой 1Гц) и выдачу сигнала предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство при концентрации окиси углерода, соответствующей

1-му порогу срабатывания устройства УКЗ-РУ-СО;

- срабатывание звуковой, световой сигнализации "Порог 2" и выдачу сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство при концентрации природного газа, соответствующей 2-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(2);

- срабатывание звуковой, световой сигнализации "Порог 1" (индикатор "Порог 1"  мигает с частотой 4Гц), световой сигнализации "Порог 2" и выдачу сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство при концентрации окиси углерода, соответствующей 2-му порогу срабатывания устройства УКЗ-РУ-СО.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1   В комплект поставки входят:

-  устройство УКЗ-РУ-СН4(1) или УКЗ-РУ-СН4(2), или УКЗ-РУ-СО               - 1 шт.

-  паспорт ЯГКД.407 729.001 ПС	                                     - 1 шт.

-  руководство по эксплуатации ЯГКД.407 729.001 РЭ                                      - 1 шт.

Примечание. По согласованию с заказчиком допускаются различные варианты комплектации устройства в части номенклатуры и количества.

- РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

4.1   Средний срок службы устройства в рабочих условиях, лет, не менее   - 10 лет

Критерием предельного состояния, применительно к которому установлен показатель долговечности, является невозможность восстановления устройства техническим обслуживанием и ремонтом.

  - Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания,

не менее                                                                                                                    - 30000 ч.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

  - Устройство соединяется с внешними исполнительными устройствами с помощью соединительного кабеля с разъемами. На лицевой панели корпуса устройства располагаются индикаторы включенного состояния «Питание» и сигнальной концентрации газа «Порог 1», «Порог 2», отверстия для доступа контролируемой среды. На боковой панели корпуса устройства располагаются отверстия для доступа к органам настройки порогов срабатывания. На задней поверхности корпуса расположены отверстия для крепления устройства на стене.

5.2.   После установки устройства включить его в сеть переменного тока с помощью шнура питания, при этом должен включиться индикатор зеленого цвета ''Питание'' устройства УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2) и мигающий индикатор зеленого цвета ''Питание'' устройства УКЗ-РУ-СО. Прогреть устройство в течение 3 минут. Если по окончании времени прогрева индикаторы зеленого цвета светятся в постоянном режиме, то устройства исправны и готовы к работе.

  - При достижении концентрации природного газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(1), а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1», и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

  - При достижении концентрации природного газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(2), а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1», и вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

  - При достижении концентрации природного газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 2-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(2), а также при поступлении на вход «Порог 2» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 2», и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в зависимости от варианта исполнения (Табл. 1).

При данной ситуации необходимо отключить подачу природного газа, проветрить помещение, установить и устранить причину утечки газа.

  - При достижении концентрации окиси углерода в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СО, а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1» (индикатор «Порог 1» мигает с частотой 1Гц), и вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

5.7.  При достижении концентрации окиси углерода в контролируемом помещении значения, соответствующего 2-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СО, а также при поступлении на вход «Порог 2» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1» (индикатор «Порог 1» мигает с частотой 4Гц). По мере накопления общей концентрации окиси углерода включается световая сигнализация «Порог 2» и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в зависимости от варианта исполнения (Табл. 1).

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.  Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии напряжения на устройстве.

6.2.   Ремонт, профилактическое обслуживание устройства может производиться только специализированными подразделениями газового хозяйства.

6.3.   ВНИМАНИЕ ! На время производства ремонтных работ в помещении, где находится устройство, необходимо закрывать устройство плотной тканью или полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать попадания грязи во внутрь устройства.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

7.1.    Монтаж, пусковые работы должны выполняться специализированными организациями в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

7.2.    Устройство УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) должно устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления газа, на стене, в вертикальном положении, на расстоянии не менее 1м от газового прибора и на расстоянии 10 - 30 см от потолка. При контроле бутан-пропановой смеси устройство должно устанавливаться на расстоянии 10-30 см от пола.

  - Устройство УКЗ-РУ-СО должно устанавливаться в месте постоянного присутствия обслуживающего персонала на стене, в вертикальном положении, на расстоянии от пола 1,5 – 1,8 м, не ближе 2м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек.

  - Монтаж устройства включает в себя следующие работы:

- оборудование розетки;

- крепление устройства на стене с помощью вмонтированных в стену дюбелей;

- выполнение электрических соединений между устройством и внешними исполнительными устройствами с помощью разъемов и кабеля.

7.5.  При подготовке устройства к эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, шнура питания, разъема.

  - После установки устройства включить его в сеть переменного тока, при этом должен включиться индикатор зеленого цвета «Питание» для УКЗ-РУ-СН4(1) и

УКЗ-РУ-СН4(2), а для УКЗ-РУ-СО в мигающем режиме индикатор «Питание», расположенные на передней панели корпуса, прогреть устройство в течение 3 мин., после чего  оно готово к работе.

  - Если индикатор зеленого цвета «Питание» не светится – необходимо отключить устройство от сети и проверить предохранитель.

  - Проверка устройства УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СО на функционирование производится по утвержденной методике поверки для устройства УКЗ-РУ.

7.9.   Окружающая среда при эксплуатации устройства должна быть невзрывоопасная, не содержать агрессивных газов и паров.

8.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание устройства осуществляется специализированными подразделениями газового хозяйства и включает плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы.

  - Плановые регламентные работы проводят один раз в год. При этом проверяются пороги срабатывания устройства, соответствующие пороговой концентрации газа, и сигналы выдаваемые на внешние исполнительные устройства.

В случае необходимости производится настройка порогов срабатывания.

9.    КОНСЕРВАЦИЯ

| Наименование работы | Срок действия, годы |  | Должность, Фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство УКЗ-РУ ____________________ заводской № _______ подвергнуто консервации в соответствии с требованиями, предусмотренными техническими условиями ТУ 4215-001-55384683-01 | 2года при соблюдении правил транспортировки и хранения, приведенных в технических условиях ТУ 4215-001-55384683-01 | Ведущий специалист ______________________________________ Подпись |  |

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство УКЗ-РУ ______________________    №_______________ упаковано

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов'' согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________

должность

__________________         ___________________        ____________________

личная подпись             расшифровка подписи              число, месяц, год

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство УКЗ-РУ _____________________№________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, техническими условиями ТУ 4215-001-55384683-01 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

___________________        _____________________        ___________________

личная подпись                 расшифровка подписи                число, месяц, год

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Устройство УКЗ-РУ ________________________________________________ ,

индивидуальный номер № __________________________, прошло первичную поверку. Технические и метрологические характеристики устройства соответствуют требованиям технической документации и настоящему паспорт.

ГОСПОВЕРИТЕЛЬ

______________________           _____________________      ________________

личное клеймо и подпись              расшифровка подписи         число, месяц, год

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие устройства УКЗ-РУ требованиям технических условий ТУ 4215-001-55384683-01 при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационных документах.

13.2   Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи клапана.

13.3   Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя – 12 месяцев с момента изготовления.

  - При выходе из строя  в течение гарантийного срока по вине

предприятия-изготовителя устройство подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

  - При нарушении пломбы на устройстве претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов''

Россия,  410005,  г. Саратов, ул. Астраханская  87.

Факс: (845-2) 26-08-32,

Тел.:  (845-2) 74-91-70.

Сервисное обслуживание и текущий послегарантийный ремонт осуществляет

ООО ''НПФ МИКРОРЭАЛ-Маханов''

Россия,  410005,  г. Саратов, ул. Астраханская  87.

Факс: (845-2) 26-08-32,

Тел.:  (845-2) 74-91-70.

ООО НПФ ''МИКРОРЭАЛ-Маханов'' изготавливает  устройства  по лицензиям на  полезные модели №№28266, 15044, 20397. Копирование изделий запрещено Патентным  законом РФ №  3517-1 от 23 сентября 1992г.

Устройство контроля загазованности и режимов универсальное УКЗ-РУ зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 25664-03 и допущен  к применению в Российской Федерации.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.062.A № 15948 от 30.09.2003г..

RU.C.31.062.A № 15948

## УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

#### И РЕЖИМОВ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

##### УКЗ-РУ

###### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации устройства контроля загазованности и режимов универсального УКЗ-РУ (далее устройство), ознакомления потребителя с его конструкцией, техническими данными и принципом работы, а также для полного использования технических возможностей устройства и правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания).

Техническое обслуживание устройства должно производиться лицами, прошедшими инструктаж по ''Правилам безопасности в газовом хозяйстве'' и изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации распространяется на модификации устройств

УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2), УКЗ-РУ-СО.

Монтаж и пуско-наладочные работы производятся специализированными организациями.

- Технические характеристики.

1.2.  Уровень звукового давления звуковой сигнализации не менее 90 дБ. Видимость светового сигнала обеспечивается на расстоянии 10 м.

1.3.  Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом устройства должно быть не менее 5 Мом.

1.4.  Изоляция между корпусом и токоведущими элементами устройства должна выдерживать в течении 1,0±0,1 мин испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц.

1.5.   Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, не менее 30000 ч.

1.6.   Средний срок службы устройства не менее 10 лет.

1.7.   Среднее время восстановления работоспособного состояния при отказе устройства  должно быть не боле 1 ч.

Устройство допускает замену сенсора в процессе эксплуатации.

1.8.    По устойчивости к механическим воздействиям устройство соответствует исполнению L1 по ГОСТ 12997-84.

1.9.   Устройство имеет степень защиты от внешних воздействий IP30 по

ГОСТ 14254-96.

1.10.  По способу защиты от поражения электрическим током устройство относится ко II классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.11.  Устройство в транспортной упаковке должно быть прочным к следующим воздействиям:

- вибрация в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм в

каждом из трех взаимно-перпендикулярных направлений;

- одиночный удар при падении с высоты 1000 мм;

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35 оС.

- Конструкция устройства.

Устройство выполнено в виде конструктивно законченных узлов:

УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2), УКЗ-РУ-СО по  ЯГКД 407 729.001.

Устройство (Рис.1) состоит из корпуса 1, на лицевой поверхности которого расположены индикатор зеленого цвета, сигнализирующий о включении в сеть и исправности сенсора - 2; индикатор красного цвета 1-го порога срабатывания устройства - 3; индикатор красного цвета 2-го порога срабатывания устройства - 4.

На боковой поверхности корпуса расположены отверстия для регулировки порогов срабатывания ‹‹Порог 1›› - 5 и ‹‹Порог 2›› - 6.

Корпус устройства состоит из основания и крышки. Крышка крепится к корпусу с помощью 3-х винтов, один из которых пломбируется. На крышке расположена этикетка с наименованием прибора и сетка. На оборотной стороне основания корпуса имеется этикетка с наименованием предприятия изготовителя, наименованием и номером прибора, месяцем и годом выпуска. На нижней торцевой поверхности корпуса УКЗ-РУ-СН4(1) устанавливается шнур питания и кабель для вывода сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство.

На нижней торцевой поверхности корпуса УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СО устанавливается шнур питания, кабели для вывода сигнала предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство и для вывода сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство и разъем для подключения внешних устройств (дублей).

- Принцип действия.

Принцип действия устройства УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) основан на использовании измерительного моста, одно из плеч которого содержит термокаталитический сенсор, изменяющий свое сопротивление при воздействии на него горючего газа.

Структурная схема устройства УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) приведена на

Рис. 2.

Блок измерений предназначен для преобразования выходного сигнала сенсора в уровни напряжений, необходимые для работы остальных функциональных узлов устройства. Блок состоит из компараторов и измерительной мостовой схемы. Уровни напряжения с сенсора поступают на прямые входы компараторов. На опорные входы компараторов поступают напряжения с резистивных делителей, которые задают ‹‹Порог 1›› и ‹‹Порог 2›› срабатывания. ‹‹Порог 2›› в устройстве УКЗ-РУ-СН4(1) отсутствует.

Источник питания состоит из силового трансформатора, выпрямительного моста, конденсаторов фильтра, микросхем стабилизации напряжений и предназначен для подачи питающих напряжений +5В и +12В на остальные функциональные блоки устройства.

Блок сигнализации состоит из пьезоэлектрического излучателя и индикации.

Блок силовых ключей в устройстве УКЗ-РУ-СН4(2) реализован на реле для управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 10А.

БСИУ- блок срабатывания внешнего исполнительного устройства состоит из резервной емкости по цепям питания, микросхемы-формирователя импульса для внешнего исполнительного устройства.

При подаче напряжения питания на устройство происходит разогрев сенсора и выход его на рабочий режим. При этом на выходах компараторов присутствуют  низкие логические уровни.

При концентрации природного газа на уровне 10% НКПР напряжение с выхода сенсора превышает уровень напряжения на опорном (инверсном) входе компаратора и на выходе компаратора появляется высокий логический уровень. Включается световая сигнализация первого порога срабатывания устройства и пьезоэлектрический излучатель звукового сигнала. Кроме этого, высокий логический уровень с выхода компаратора включает силовой ключ, управляющий внешним исполнительным устройством.

При увеличении концентрации природного газа до уровня 20% НПКР появляется высокий логический уровень на выходе 2-го компаратора, который включает световую сигнализацию второго порога срабатывания и запускает микросхему-формирователь импульса срабатывания внешнего исполнительного устройства. С микросхемы-формирователя импульс поступает на силовой ключ, управляющий внешним исполнительным устройством.

Принцип действия устройства УКЗ-РУ-СО основан на использовании полупроводникового сенсора, изменяющего свое сопротивление при воздействии на него окиси углерода.

Структурная схема устройства УКЗ-РУ-СО приведена на рисунке 3.

Схема устройства разработана на микропроцессоре в функцию которого входит обработка выходного сигнала с сенсора, выработка управляющих напряжений для работы сенсора, температурную компенсацию и выдача сигналов звуковой, световой сигнализации, а также выдача сигналов на блоки силовых ключей.

Источник питания состоит из силового трансформатора, выпрямительного моста, конденсаторов фильтра, микросхем стабилизации напряжений и предназначен для подачи питающих напряжений +5В и +12В на остальные функциональные блоки устройства.

Блок силовых ключей реализован на реле для управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 10А.

БСИУ- блок срабатывания внешнего исполнительного устройства состоит из резервной емкости по цепям питания, микросхемы-формирователя импульса срабатывания внешнего исполнительного устройства.

При подаче напряжения питания на устройство происходит разогрев сенсора и выход его на рабочий режим.

При концентрации окиси углерода на уровне 20 мг/м3 микропроцессор вырабатывает напряжение, которое включает звуковую, световую сигнализацию первого порога срабатывания устройства с частотой 1Гц и силовой ключ, управляющий внешним исполнительным устройством.

При увеличении концентрации окиси углерода до уровня  100 мг/м3 микропроцессор включает звуковую, световую сигнализацию первого порога срабатывания устройства с частотой 4Гц. По мере накопления общей концентрации окиси углерода включается световая сигнализация второго порога срабатывания и запускает микросхему-формирователь импульса срабатывания внешнего исполнительного устройства. С микросхемы-формирователя импульс поступает на силовой ключ, управляющий внешним исполнительным устройством.

- Средства измерения, инструмент и принадлежности.

При техническом обслуживании и текущем ремонте должны использоваться:

- вольтметр типа В7-22А;

- отвертка для регулировки переменных резисторов порогов срабатывания

устройства.

5.  Маркировка и пломбирование.

  - Маркировка устройства должна соответствовать чертежам предприятия

изготовителя.

  - На задней стенке корпуса устройства нанесена следующая маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение устройства;

- заводской порядковый номер;

- год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;

- знак утверждения типа средств измерений;

- обозначение технических условий;

- номинальную потребляемую мощность, ВА;

- номинальное напряжение В и частоту Гц.

  - На передней стенке корпуса устройства нанесена следующая маркировка:

- условное обозначение устройства;

- химическая формула определяемого компонента;

- «Питание»;

- «Порог 1»;

- ‹‹Порог 2››.

5.4.   На боковой поверхности корпуса устройства нанесена маркировка:

- «▼ I» (Настройка первого порога срабатывания);

- «▼ II»(Настройка второго порога срабатывания).

5.5.  Маркировка должна быть нанесена на этикетки, прикрепляемые на корпуса устройств, согласно сборочного чертежа ЯГКД.407 729.001 СБ.

5.6.  Маркировка должна быть выполнена любым способом, позволяющим различать содержание маркировки и обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока службы.

  - Шрифт надписей должен соответствовать ГОСТ 26.020 и ГОСТ 2930.

Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

- Упаковка.

6.1.  Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность устройства при транспортировке.

6.2.   Внутренняя упаковка устройства – по ГОСТ 9.014.

6.3.  Упаковка устройства и правила подготовки устройства к упаковке по

ГОСТ 26.006.

  - Устройство и эксплуатационная документация должны быть упакованы в индивидуальную потребительскую тару – пакеты из полиэтиленовой пленки

ГОСТ 10354.

6.5.  Устройство в потребительской таре для транспортирования должен быть упаковано в транспортную тару – коробку из картона  ГОСТ 7933, ГОСТ 7376 или другую картонную тару, обеспечивающую сохранность устройства при транспортировании.

7.  Использование по назначению.

  - Эксплуатационные ограничения.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды                                                 от +1 до +500С;

- относительная влажность воздуха                     до 80% при температуре 250С;

- атмосферное давление	                                                          от 84 до 106, 7 кПа.

Окружающая среда при эксплуатации устройства должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

ВНИМАНИЕ ! Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I

ГОСТ  15150-69; не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

  - Подготовка  и порядок работы.

7.1.1.  Монтаж, пусковые работы должны выполняться специализированными организациями в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

    - Устройство УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) должны устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления газа, на стене в вертикальном положении, на расстоянии не менее 1м от газового прибора и на расстоянии 10 - 30 см от потолка. При контроле бутан-пропановой смеси устройство должно устанавливаться на расстоянии 10-30 см от пола.

    - Монтаж устройства УКЗ-РУ-СО должен осуществляться с учетом требований РД-12-341-00 ‹‹Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельной›› Госгортехнадзора России. Устройство должно устанавливаться в месте постоянного присутствия обслуживающего персонала на стене в вертикальном положении, на расстоянии от пола 1,5 – 1,8 м, не ближе 2 м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек.

    - На каждые 200 м2 помещения котельного зала следует устанавливать одно устройство, но не менее одного устройства на каждое помещение.

    - Монтаж устройства включает в себя следующие работы:

- оборудование розеток;

- крепление устройства на стене с помощью вмонтированных в стену дюбелей;

- выполнение электрических соединений между устройством и внешними исполнительными устройствами с помощью разъемов и кабеля.

7.1.6.  При монтаже не допускаются механические удары и повреждения корпуса устройства.

7.1.7.  При подготовке устройства к эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр  и убедиться в отсутствии повреждений корпусов, шнуров питания, разъемов.

7.1.8.   После установки устройств УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) включить их в сеть переменного тока с помощью шнура питания, при этом должен включиться индикатор зеленого цвета «Питание», расположенный на передней панели корпуса; прогреть устройства в течение 3 мин., после чего устройства готовы к работе.

    - После установки устройства УКЗ-РУ-СО включить его в сеть переменного тока с помощью шнура питания, при этом должен включиться мигающий  индикатор зеленого свечения «Питание», расположенный на передней панели корпуса. Когда индикатор зеленого цвета с мигающего режима перейдет на постоянный режим свечения, то устройство готово к работе.

7.1.10. Проверка устройства УКЗ-РУ-СН4(1) и УКЗ-РУ-СН4(2) УКЗ-РУ-СО на функционирование производится по утвержденной методике поверки для устройства УКЗ-РУ.

    - Для обеспечения безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на устройстве.

7.1.12.  Не допускается применять отвертки, не соответствующие размерам крепежа.

7.1.13.  При достижении концентрации горючего газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(1), а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1», и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

    - При достижении концентрации горючего газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства УКЗ-РУ-СН4(2), а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1», и вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

    - При достижении концентрации горючего газа в контролируемом помещении значения, соответствующего 2-му порогу срабатывания устройства УКЗ-РУ-СН4(2), а также при поступлении на вход «Порог 2» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 2», и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в зависимости от варианта исполнения (Табл. 1 Паспорта изделия).

При данной ситуации необходимо отключить подачу горючего газа, проветрить помещение, установить и устранить причину утечки газа.

    - При достижении концентрации окиси углерода в контролируемом помещении значения, соответствующего 1-му порогу срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СО, а также при поступлении на вход «Порог 1» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1» (индикатор мигает с частотой 1Гц), и вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства.

    - При достижении концентрации окиси углерода в контролируемом помещении значения 45 мг/м3 индикатор «Порог 1» мигает с частотой 2Гц.

    - При достижении концентрации окиси углерода в контролируемом помещении значения, соответствующего 2-му порогу срабатывания устройства УКЗ-РУ-СО, а также при поступлении на вход «Порог 2» сигнала от внешнего источника-дубля, срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1» (индикатор «Порог 1»  мигает с частотой 4Гц), по мере накопления общей концентрации окиси углерода включается световая сигнализация  «Порог 2» и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в зависимости от варианта исполнения (Табл. 1 Паспорта изделия).

При данной ситуации необходимо отключить подачу газа, проветрить помещение, установить и устранить причину появления окиси углерода.

7.1.19.  При отключении электроэнергии более чем на 15 секунд устройство

УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СО выдает электрический сигнал, по второму порогу срабатывания, на внешнее исполнительное устройство (для первого и четвертого варианта исполнения).

7.2.  Возможные неисправности в работе устройств, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 2.

| Неисправность | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Не светится индикатор зеленого цвета «Питание» 2. Не светится индикатор зеленого цвета «Питание» устройства УКЗ-РУ- СН4(1) и УКЗ-Р-УСН4(2). Мигают индикаторы «Питание» и «Порог 1» устройства УКЗ-РУ-СО. 3. Срабатывает устройство (включается звуковая и световая сигнализация) при отсутствии газа. 4. При загазованности выше нормы: 4.1. Включается только звуковая сигнализация, световая сигнализация отсутствует. 4.2. Включается только световая сигнализация, звуковая сигнализация отсутствует. 4.3. Отсутствует световая и звуковая сигнализация. | 1. Сгорел предохранитель устройства. 2. Оборван шнур питания устройства. 1. Выход из строя сенсора. 1. Сбита настройка порогов срабатывания устройства. 1. Неисправен светодиод красного свечения. 1. Неисправен звуковой преобразователь. 1. Сбита настройка порогов срабатывания устройства. | 1. Замерить величину сопротивления предохранителя. 2. Прозвонить шнур питания. 1. Произвести измерение величины сопротивления сенсора. 1. Произвести измерение величины напряжения выходных сигналов с сенсоров. 1. Произвести измерение величины сопротивления светодиодов в прямом и обратном направлении. 1. Произвести измерение величины напряжения на звуковом преобразователе. 1.Произвести измерение величины напряжения выходных сигналов с сенсоров. | 1. Заменить предохранитель. 2. Заменить шнур питания устройства. 1. Заменить сенсор и произвести настройку устройства. 1. Произвести настройку порогов срабатывания. 1. Заменить светодиод. 1. Заменить звуковой преобразователь. 1. Произвести настройку порогов срабатывания. |

- Техническое обслуживание.

  - Общие указания.

8.1.1.   Техническое обслуживание проводится для поддержания устройства в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых технических характеристик.

8.1.2.  Периодически устройство подвергается государственной проверке специализированной организацией или сервисной службой изготовителя. Периодичность поверок устанавливается не реже одного раза в год, а также после замены сенсоров.  При этом проверяются пороги срабатывания устройства «Порог 1», «Порог 2», сигналы предаварийной  и аварийной ситуации, выдаваемые на внешние исполнительные устройства.

    - В случае необходимости производится регулировка порогов срабатывания устройства.

  - Меры безопасности.

    - Для обеспечения безопасности  КАТЕГОРИЧЕСКИ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ

производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на

устройствах.

  - Порядок технического обслуживания.

    - При техническом обслуживании устройства необходимо проводить внешний осмотр:

- наличие и сохранность пломб;

- отсутствие повреждений соединительных кабелей и разъемов;

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работу устройства.

    - Произвести очистку устройства снаружи от пыли и грязи.

  - Проверка работоспособности устройства.

    - Проверка работоспособности устройства производится в следующем порядке. Включить устройство в сеть переменного тока с помощью шнура питания, при этом должен включиться индикатор зеленого цвета ''Питание'' устройства

УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2) и мигающий индикатор зеленого цвета ''Питание'' устройства УКЗ-РУ-СО. Прогреть устройство в течении 3 минут. Индикатор зеленого цвета ''Питание'' УКЗ-РУ-СО перейдет в режим постоянного свечения. Свечение индикаторов свидетельствует об исправности устройств и готовность их к работе.

Проверка порогов срабатывания устройств производится по ''Устройство контроля загазованности и режимов универсальное УКЗ-РУ. Методике поверки''.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Настоящая методика поверки распространяется на устройства контроля загазованности и режимов универсальные УКЗ-РУ всех модификаций.

Межповерочный интервал – 1 год.

- Операции поверки.

При проведении поверки должны выполняться операции указанные в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первичная поверка | Периодическая поверка |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| 2. Опробование | 6.2 | Да | Да |
| 3. Определение метрологических характеристик: - определение порогов срабатывания и основной абсолютной погрешности срабатывания устройства; - определение времени срабатывания устройства. | 6.3 | Да | Да |

Если при проведение той или иной операции получен отрицательный результат, то поверка прекращается.

2.  Средства поверки.

При проведении поверки должны  применяться средства поверки, указанные в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки | ГОСТ, ТУ или основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер СОСпр-2б-2010 | ГОСТ 5072-72, КТ3 0 – 60 с., 0 – 60 мин.. |
| 2 | Барометр-анероид БАММ-1 | ТУ 25-11.1513-79 |
| 3 | Гигрометр психрометрический ВИТ 2 | Диапазон измерения влажности от 20 до 93 % |
| 4 | Термометр ТМ-14 | ГОСТ 2045-71 от 0 до 65оС, ц.д. 0.5 оС |
| 5 | Ротаметр РМ-А-0,063 УЗ | ТУ 25-02.070213-82, КТ4 |
| 6 | Поверочные газовые смеси (ПГС) | ТУ 6-16-2956-92 (Приложение 1) |

Примечания. При проведении поверки допускается замена средств измерений, приведенных в таблице 4 любыми другими, имеющими метрологические характеристики не хуже указанных средств измерений.

3.  Требования техники безопасности.

При работе с газовыми смесями должны соблюдаться требования,

изложенные в ''Правилах устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением''.

Помещение для поверки устройств должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

4.  Условия поверки.

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, оС                                                       20 ± 5;

- относительная влажность  окружающей среды, %                               30÷ 80;

- атмосферное давление, кПа                                                               84 ÷ 106,7;

- напряжения питания переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В        220÷22;

- в помещениях, где проводится поверка, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150, должны  отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

5.  Подготовка к поверке.

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить устройство на отсутствие внешних повреждений;

- включить устройство и прогреть в соответствии с руководством по эксплуатации;

- проверить исправность функционирования устройства;

- выдержать баллоны с ПГС при температуре поверки 24 часа.

6.  Проведение поверки.

6.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие устройства следующим требованиям:

- комплектность устройства должна соответствовать руководству по эксплуатации УКЗ-РУ;

- устройство не должно иметь повреждений, влияющих на технические характеристики и препятствующие применению.

6.2. При опробовании проверяют работоспособность устройства в следующем порядке:

- включить устройство в сеть;

- выдержать устройство во включенном состоянии не менее 3-х минут.

Результаты опробования считаются положительными, если по истечении времени прогрева:

- светится индикатор зеленого цвета ''Питание'' УКЗ-РУ-СН4(1) и

УКЗ-РУ-СН4(2);

- индикатор зеленого цвета ''Питание'' переходит на постоянный режим свечения в устройстве УКЗ-РУ-СО.

6.3.  Проверка метрологических характеристик устройства.

    - Определение порогов срабатывания и основной абсолютной погрешности срабатывания устройства.

      - Собрать схему измерений, представленную на рисунке 4.

Определение основной абсолютной погрешности срабатывания устройства

УКЗ-РУ-СН4(1) проводят при поочередной подаче на устройство ПГС № 1 - №2 (Приложение 1) с расходом 50 ÷ 60 л/ч.

Результаты определения основной абсолютной погрешности срабатывания устройства считают положительными, если:

- при подаче ПГС №1 не произошло срабатывание световой и звуковой сигнализации устройства в течении 30 с;

- при подаче ПГС №2 срабатывает  звуковая и световая сигнализация

«Порог 1», вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в течении 30 с. Напряжение сигнала аварийной ситуации измерить вольтметром универсальным цифровым В7-22А на разъеме Ш1, которое должно быть 30÷50 В.

6.3.1.2.  Собрать схему измерений, представленную на рисунке 4. Определение основной абсолютной погрешности срабатывания устройства УКЗ-РУ-СН4(2) проводят при поочередной подаче на устройство ПГС №1 - №2 - №3 (Приложение 1) с расходом 50 ÷ 60 л/ч.

Результаты определения основной абсолютной погрешности срабатывания устройства считают положительными, если:

- при подаче ПГС №1 не произошло срабатывание звуковой и световой сигнализации устройства в течении 30 с;

- при подаче ПГС №2 срабатывает звуковая и световая сигнализация «Порог 1», вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в течении 30 с. Напряжение сигнала предаварийной ситуации измерить вольтметром универсальным цифровым В7-22А на разъеме Ш1, которое должно быть 220±22 В.;

- при подаче ПГС №3 срабатывает световая сигнализация «Порог 2» и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в течении 30 с. Напряжение сигнала аварийной ситуации измерить вольтметром универсальным цифровым В7-22А на разъеме Ш2, которое должно быть импульсным 30÷50 В для первого варианта исполнения, импульсным 220±22 В для второго варианта исполнения, переменным 220±22 В для третьего варианта исполнения, для четвертого варианта исполнения происходит срабатывание сухого контакта.

6.3.1.3.  Собрать схему измерений, представленную на рисунке 4. Определение основной абсолютной погрешности срабатывания устройства УКЗ-РУ-СО проводят при поочередной подаче на устройство ПГС №4 - №5 (Приложение 1) с расходом

50 ÷ 60 л/ч.

Результаты определения основной абсолютной погрешности срабатывания устройства считают положительными, если:

- при подаче ПГС №4 срабатывает звуковая и световая сигнализация

«Порог 1» (индикатор мигает с частотой 1Гц), вырабатывается сигнал предаварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в течении 3 мин. Напряжение сигнала предаварийной ситуации измерить вольтметром универсальным цифровым В7-22А на разъеме Ш1, которое должно быть 220±22 В;

- при подаче ПГС №5 срабатывает звуковая, световая сигнализация «Порог 1» (индикатор «Порог 1» мигает с частотой 4Гц) в течении 3 мин.. Срабатывает световая сигнализация «Порог 2» и вырабатывается сигнал аварийной ситуации для внешнего исполнительного устройства в течении 10 мин. Напряжение сигнала аварийной ситуации измерить вольтметром универсальным цифровым В7-22А на разъеме Ш2, которое должно быть импульсным 30÷50 В для первого варианта исполнения, импульсным 220±22 В для второго варианта исполнения, переменным 220±22 В для третьего варианта исполнения, для четвертого варианта исполнения происходит срабатывание сухого контакта.

Данные результаты означают, что действительные значения погрешности срабатывания устройств не превышают пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.

6.3.2.  Определение времени срабатывания устройства.

Определение времени срабатывания устройства проводят путем скачкообразного изменения концентрации определяемого компонента на входе датчика от нуля до значения, превышающего сигнальную концентрацию в 1,6 раза, и фиксацией моментов времени скачкообразного изменения концентрации компонента и срабатывания устройства.

Собрать схему измерений, представленную на рисунке 4.

Подать ПГС с концентрацией СН4 – 1,6 % об (32% НКПР) на устройство   УКЗ-РУ-СН4(1), УКЗ-РУ-СН4(2) и включить секундомер. В момент срабатывания световой сигнализации «Порог 1» выключить секундомер.

Результаты определения времени срабатывания устройства считаются положительными, если время срабатывания устройства не превышает 3 с.

Подать ПГС с концентрацией СО – 32мг/м3 на устройство УКЗ-РУ-СО и включить секундомер. В момент срабатывания световой сигнализации «Порог 1» выключить секундомер.

Результаты определения времени срабатывания устройства считаются положительными, если время срабатывания устройства не превышает 50 с .

7.  Оформление результатов поверки.

7.1. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006.

  - Устройство, не прошедшее поверку, к применению не допускается. Отрицательный результат оформляется извещением о непригодности в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

8.  Хранение.

8.1. Устройство должно храниться в условиях, соответствующих группе 2 по

ГОСТ 15150-69.

8.2. Устройство должно храниться в заводской таре в закрытых помещениях с температурой от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажностью до 80% при температуре плюс 25 оС (условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69).

8.3.  В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

9.  Транспортирование

9.1.  Устройство в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом крытого транспорта при соблюдении требований ТУ и правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

9.2.  Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

Р   Рис. 1 Устройство УКЗ-РУ- СО,

УКЗ-РУ- СН4(2)  и УКЗ-РУ-СН4(1)

- - корпус устройства УКЗ-РУ-СН4(2),

- - индикатор ''Питание'',

3.   - индикатор красного цвета 1-го

порога срабатывания устройства,

4.   - индикатор красного цвета 2-го

порога срабатывания устройства,

5.   - регулировка порогов срабатывания

«Порог 1» ,

6.   - регулировка порогов срабатывания

«Порог 2» ,

7.   - корпус устройства УКЗ-РУ-СО,

8.   - кнопка тестирования,

9.   - корпус устройства УКЗ-РУ-СН4(1).

Рис. 2.  Структурная схема устройства УКЗ-РУ-СН4(2).

БИ – блок измерительный;

ИП – источник питания;

БС – блок сигнализации световой и звуковой;

БСИУ – блок срабатывания внешнего исполнительного устройства;

БСК – блок силовых ключей.

Рис. 4. Схема проверки устройства

1 – баллон с ПГС (СН4 + воздух);

2 – вентиль точной регулировки;

3 – ротаметр;

4 – насадка;

5 – устройство УКЗ-РУ-СН4(1) или УКЗ-РУ-СН4(2);

6 – баллон с ПГС (СО + воздух);

7 – устройство УКЗ-РУ-СО;

Ш1 – разъем сигнала предаварийной ситуации;

Ш2 – разъем сигнала аварийной ситуации.

Приложение 1.

Технические характеристики ПГС.

| № ПГС | Газовая смесь | Объемная доля компонента, % | Абсолютная погрешность, объемная доля СН4, % | Номер ГСО по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СН4 – воздух | 0.25 | ± 0.04 | 3905 – 87 |
| 2 | СН4 – воздух | 0.75 | ± 0.04 | 3906 – 87 |
| 3 | СН4 – воздух | 1.25 | ± 0.04 | 3906 - 87 |

| № ПГС | Газовая смесь | Объемная доля компонента, мг/м3 | Абсолютная погрешность, объемная доля СО, мг/м3 | Номер ГСО по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | СО – воздух | 20 | ± 0.7 | 3843 – 87 |
| 5 | СО – воздух | 100 | ± 3.0 | 3847 – 87 |

Насадка (устройство присоединительное) для проверки устройств

УКЗ-РУ.

Приложение 2.

ПРОТОКОЛ

Поверки устройства контроля загазованности и режимов универсального

Дата выпуска _________________________

Модификация устройства _________________________________________________

Заводской номер ______________________

Завод-изготовитель ______________________________________________________

Изготовитель поверочных газовых смесей ___________________________________

________________________________________________________________________

Паспорт газовых смесей №№ ______________________________________________

Условия поверки:

Температура окружающей среды _________________________________________ оС

Относительная влажность окружающей среды ______________________________%

Атмосферное давление _________________________________________________ кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Результаты опробывания устройства ___________________________________

_______________________________________________________________________

- Результаты определения метрологических характеристик устройства.

3.1. Определение основной абсолютной погрешности срабатывания устройства.

- при подаче ПГС №1 __________________________________________________

____________________________________________________________

- при подаче ПГС №2 __________________________________________________

____________________________________________________________

- при подаче ПГС №3 __________________________________________________

____________________________________________________________

- при подаче ПГС №4 __________________________________________________

____________________________________________________________

- при подаче ПГС №5 __________________________________________________

____________________________________________________________

  - Определение времени срабатывания устройства ___________________________

________________________________________________________________________

4. Заключение ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Поверитель: _____________              _______________              ___________________

Подп.                              Фамилия                            Число, месяц, год.

Подсоединение устройства УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СО (или дубля УКЗ-РУ-СН4(2))

к клапану КЗГУИ.

Подсоединение устройства УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СН4(1)

к клапану КЗГУИ.

Подсоединение устройства УКЗ-РУ-СО и УКЗ-РУ-СН4(1)

к клапану КЗГУИ.